表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目              编号：

| 日期及气候：2015.7.28阴/多云 | 施工地点：6-5区域 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：光伏支架条基基础混凝土浇筑 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.7.28 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.8.5 18：00 |
| 施工情况：本次施工的是光伏支架基础23立方C30的混凝土浇筑。 1、机悈；泵车1辆，铲车2辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工38人，其他人员5人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 8点00分混凝土浇筑开始，浇筑18点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题：二次浇筑现象较多，要求施工方重新返工。 |  |
| 处理意见：重新浇筑。 |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目              编号：

| 日期及气候：2015.8.5阴 | 施工地点：6-4区域 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：光伏支架条基基础混凝土浇筑 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.8.5 06：00 | 旁站监理结束时间：2015.8.10 11：00 |
| 施工情况：本次施工的是光伏支架基础6立方C30的混凝土浇筑。 1、机悈；泵车1辆，铲车1辆，挖机1辆，振动棒3台。 2、人员：质检员人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工30人，其他人员4人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 6点00分混凝土浇筑开始，浇筑9点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题：模板胀模现象 |  |
| 处理意见：重新换新模板 |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目              编号：

| 日期及气候：2015.8.11晴 | 施工地点：6-1区域 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：光伏支架条基基础混凝土浇筑 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.8.11 7：30 | 旁站监理结束时间：2015.8.19 17：30 |
| 施工情况：本次施工的是光伏支架基础36立方C30的混凝土浇筑。 1、机悈；泵车1辆，挖机3辆，铲车2辆，振动棒3台。 2、人员：质检员人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工30人，其他人员10人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 6点30分混凝土浇筑开始，浇筑18点30分进行塌落度测量为162mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题：部分条基基础深度不符合要求 |  |
| 处理意见：提高模板 |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目              编号：

| 日期及气候：2015.8.2 晴 | 施工地点：6-6区域 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：光伏支架条基基础混凝土浇筑 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.8.2 07：00 | 旁站监理结束时间：2015.8.25 18：00 |
| 施工情况：本次施工的是光伏支架基础64立方C30的混凝土浇筑。 1、机悈；泵车1辆，铲车3辆，振动棒3台。 2、人员：质检员人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工30人，其他人员4人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 7点00分混凝土浇筑开始，浇筑11点00分进行塌落度测量为163mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题：石块垫入太深 |  |
| 处理意见：直接用500mm模板 |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目              编号：

| 日期及气候：2015.8.8晴 | 施工地点：6-8区域 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：光伏支架条基基础混凝土浇筑 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.8.8 06：00 | 旁站监理结束时间：2015.8.20 11：30 |
| 施工情况：本次施工的是光伏支架基础19立方C30的混凝土浇筑。 1、机悈；铲车3辆，振动棒3台。 2、人员：质检员人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工30人，其他人员4人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 6点00分混凝土浇筑开始，浇筑11点30分进行塌落度测量为162mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题：振捣不到位 导致外观不合格 |  |
| 处理意见：进行四面全面的振捣 |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表

工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目              编号：

| 日期及气候：2015.7.28 晴 | 施工地点：6-5区域 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：光伏支架条基基础混凝土浇筑 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.7.28 06：30 | 旁站监理结束时间：2015.8.10 12：10 |
| 施工情况：本次施工的是光伏支架基础37立方C30的混凝土浇筑。 1、机悈；泵车1辆，铲车3辆，振动棒3台。 2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工30人，其他人员4人。 3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。 4、混凝土配合比满足设计要求。 5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |
| 监理情况： 6点30分混凝土浇筑开始，浇筑12点10分进行塌落度测量为163mm，浇筑正常，无漏振现像。 |  |
| 发现问题：模板应基坑尺寸不够导致不全 |  |
| 处理意见：必须按照施工要求严格施工 将尺寸挖够 模板不能残缺 |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农 业光伏一体化项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。