旁站记录表

工程名称：江苏无锡雅迪2.48MW 屋面分布式光伏电站项目         编号：WXYDPZ-06

| 日期及气候：2015-9-17 晴 20-28℃ | 施工地点：注塑车间楼顶 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：注塑车间楼面安装组件 |  |
| 旁站监理开始时间：14:00 | 旁站监理结束时间：15：30 |
| 施工情况： :施工人员在注塑车间高层部分安装组件 |  |
| 监理情况： - 巡视组件安装是否规范，组串的连接是否正确 |  |
| 发现问题： 1.北侧有两根避雷线被压到组件下面 2.北侧北坡有部分水泥碎块没有清理，组件已经安装 |  |
| 处理意见： 1.现场要求施工人员把压到组件下面的避雷线剪断，抽出来，在重新焊接。 2.及时清理组件下面的施工垃圾。 |  |
| 备注（包括处理结果）： 施工方已按我监理方建议处理。 |  |
| 承包单位： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 常州正衡监理 旁站监理人员： 谢冬林 日 期：2015 年 9月17日 |

填报说明：

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  份。