旁站记录表

工程名称：江苏无锡雅迪2.48MW 屋面分布式光伏电站项目         编号：WXYDPZ-07

| 日期及气候：2015-9-21 晴 20-26℃ | 施工地点：注塑车间楼顶 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：注塑车间楼面安装组串逆变器 |  |
| 旁站监理开始时间：9:00 | 旁站监理结束时间：10：30 |
| 施工情况： :施工人员在注塑车间安装组串式逆变器，共安装4台 |  |
| 监理情况： - 旁站施工人员安装逆变器，检查逆变器的支架焊接是否牢固 - 检查安装时是否对屋面造成破坏 |  |
| 发现问题： 1.支架焊接部分未做防锈处理 |  |
| 处理意见： 1.要求施工人员对支架的焊接点刷2遍防锈漆和1遍银粉漆 。 |  |
| 备注（包括处理结果）： 施工方已按我监理方建议处理。 |  |
| 承包单位： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 常州正衡监理 旁站监理人员： 谢冬林 日 期：2015 年 9月21日 |

填报说明：

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  份。