旁站记录表

工程名称：江苏无锡雅迪2.48MW 屋面分布式光伏电站项目         编号：WXYDPZ-05

| 日期及气候：2015-9-21 晴 19-29℃ | 施工地点：装配车间楼面 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：装配车间屋面安装4平方直流电缆 |  |
| 旁站监理开始时间：9:00 | 旁站监理结束时间：10:30 |
| 施工情况： 施工人员安装南侧南坡电缆 |  |
| 监理情况： - 检查4平方直流电缆的规格和生产厂家，符合要求。 - 检查桥架内电缆的安放情况。 - 按施工图检查部分电缆对应组串的连接是否正确。 |  |
| 发现问题： - 桥架转弯处内部分地方的电缆绷的太紧 - 4平方的电缆散铺与桥架中，易造成后放的大型电缆压在上面，不便于后期的维修。 |  |
| 处理意见： - 要求施工人员把桥架转弯处的电缆拉松，留有一点的余量。 - 现场指导施工人员把先放的4平方电缆靠一边，给后放的电缆留有余地。 |  |
| 备注（包括处理结果）： 施工方已经按照我监理方的意见及时改正。 |  |
| 承包单位： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 常州正衡监理 旁站监理人员： 谢冬林 日 期：2015 年 9月21日 |

填报说明：

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  份。