中控楼钢筋保护层厚度检测记录

| 部 位 | 基础地基 |  | 立柱 |  | 梁 | 箍筋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上部 | 下部 | 外侧 | 内侧 | 内外侧 | 内外侧 |
| 允许误差（mm） | ≥40 | ≥40 | ≧30 | ≧30 | -7，10 | ≧15 |
| 保护层 厚度（mm） | 41 | 41 | 49 | 51 | 48 | 20 |
| 柱1 | 44 | 43 | 49 | 49 | 49 | 26 |
| 柱2 | 43 | 44 | 48 | 48 | 49 | 28 |
| 柱3 | 44 | 43 | 47 | 48 | 48 | 27 |
| 柱4 | 45 | 43 | 48 | 49 | 49 | 26 |
| 柱5 | 43 | 42 | 49 | 48 | 48 | 26 |
| 柱6 | 44 | 41 | 48 | 48 | 49 | 25 |
| 柱7 | 43 | 44 | 49 | 48 | 48 | 26 |
| 柱8 | 42 | 44 | 48 | 48 | 47 | 27 |
| 柱A | 44 | 43 | 47 | 49 | 49 | 26 |
| 柱B | 43 | 42 | 49 | 49 | 49 | 26 |
| 柱C | 44 | 44 | 48 | 48 | 49 | 28 |