旁站监理记录表

工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                         编号:JZLB8-

| 日期及气候：2015.09.24晴5~17℃ | 施工地点:G1#-G23#基础施工 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：110kv外线基础浇筑/G1# |  |
| 旁站监理开始时间：9:00 | 旁站监理结束时间：16:30 |
| 施工情况：1、施工人数：12人（6人进行混凝土浇筑，2人进行钢筋笼制作，2人进行 模板制作，2人进行底脚螺栓校正） 2、施工机具：2台型号为JZM600电动搅拌机，1台型号为ZS1115柴油机 和三相交流同步发电机，1个6米长的振动棒，1辆拉水车，1辆运输车，1 台全站仪。 |  |
| 监理情况：1、对规格为M22钢筋进行搭接长度的测量，符合设计和规范要求； 2、电动搅拌机进行混凝土搅拌时，配合比分别为：水泥：390kg且品种等 级P.O42.5； 砂640kg; 卵石：764kg；水：175kg，设计强度：C30； 3、混凝土坍落度符合设计要求及规范； 4、对钢筋外观及尺寸检验均合格。 |  |
| 发现问题：1、施工技术员基础放样导致错误现象； 2、基础内松土未清理干净，垃圾未清除； 3、振捣次数过少，导致立柱拆模后蜂窝麻面现象较大。 |  |
| 处理意见：1、技术员带领2名施工人员重新进行放样测量； 2、监理进行全面的监督清理基础内所有的垃圾及松土； 3、使用干灰水泥进行立柱收面； 4、下发监理工作联系单及通知施工项目经理。 |  |
| 备注（包括处理结果）： 上述问题已重新整改 |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：福海县埃菲生并网光伏发电项目项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

旁站监理记录表

工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                         编号:JZLB8-

| 日期及气候：2015.10.19 阴-1~19℃ |  | 施工地点：变电所，间隔 |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：变电所4号间隔基础浇筑 |  |  |
| 旁站监理开始时间：9:00 |  | 旁站监理结束时间：17:30 |
| 施工情况： 1、施工人数：7人； 2、施工机具：1辆型号为SY5313THB泵车；2辆12立方米的三川商混，1 根8米长的振动棒； 3、施工量：17个基础浇筑（2个端子箱基础，8个隔离开关基础，6个电压 互感器基础1个避雷器基础） |  |  |
| 监理情况： 1、基础浇筑时，由于混凝土量过多，振捣次数不够； 2、泵车司机不听指挥，混凝土量浇筑过多，容易涨模。 |  |  |
| 发现问题： 1、与泵车司机协调不彻底，沟通不及时，相互争吵 |  |  |
| 处理意见： 1、经过国家电网技术员和监理共同协调处理 |  |  |
| 备注（包括处理结果）： 泵车司机已按要求控制，浇筑正常。 |  |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：福海县埃菲生并网光伏发电项目项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |  |

旁站监理记录表

工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                         编号:JZLB8-

| 日期及气候：2015.10.03晴6~20℃ | 施工地点:G1#---G23#基础施工 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：110kv外线基础浇筑/G22# |  |
| 旁站监理开始时间：9:00 | 旁站监理结束时间：18:30 |
| 施工情况： 1、施工人数：9人 2、施工机具:1台GF250型钻机，1辆SK140挖机，2辆12立方米的三川商 混，1台全站仪； 3、钢筋长度及坑深均为11米； 4、4台抽水机 |  |
| 监理情况： 1、基础开挖时水量过大，使用6台抽水机进行作业； 2、浇筑时混凝土，基坑里面的水量清除不及时； 3、振捣次数和振动棒长度不够，不能满足设计要求。 |  |
| 发现问题： 振动棒长度不符合施工要求 |  |
| 处理意见： 重新更换长的振动棒 |  |
| 备注（包括处理结果）： 已更换振动棒，浇筑正常。 |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：福海县埃菲生并网光伏发电项目项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |