旁站监理记录表

工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                         编号:JZLB8-

| 日期及气候：2015.10.6 晴3~13℃ | 施工地点：中控楼屋面施工现场 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：中控楼屋面卷材防水(SBS)施工 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.10.6 08：40 | 旁站监理结束时间：2015.10.6 17：50 |
| 施工情况： 1、施工人员5人 ，管理人员2人；2、施工机械：气体喷灯； 3、防水材料：SBS聚元脂改性沥青防水材料，厚度4mm；4、防水卷材层数：2层；5、施工方法：热熔满粘法 |  |
| 监理情况： 施工人员已到位，质检员已就岗，安全员已到位。 工程采用一道SBS卷材实铺，防水沥青涂刷均匀，热熔方法施工，焊缝严密，防水长边搭接长度100㎜、短边搭接长度150㎜（第一层与第二层错开幅宽1/2），未发生空鼓、翘边、皱折损伤现象，符合设计及规范要求。 |  |
| 发现问题： 无 |  |
| 处理意见： 无 |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：福海县埃菲生并网光伏发电项目项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

旁站监理记录表

工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                         编号:JZLB8-

| 日期及气候：2015.10.20 晴3~8℃ | 施工地点：综合楼屋面施工现场 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：综合楼屋面卷材防水(SBS)施工 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.10.20 09：30 | 旁站监理结束时间：2015.10.20 18：10 |
| 施工情况： 1、施工人员6人 ，管理人员2人；2、施工机械：气体喷灯； 3、防水材料：SBS聚元脂改性沥青防水材料，厚度4mm；4、防水卷材层12层；5、施工方法：热熔满粘法 |  |
| 监理情况： 施工人员已到位，质检员已就岗，安全员已到位。 工程采用一道SBS卷材实铺，防水沥青涂刷均匀，热熔方法施工，焊缝严密，防水长边搭接长度100㎜、短边搭接长度150㎜，未发生空鼓、翘边、皱折损伤现象，符合设计及规范要求。 |  |
| 发现问题： 无 |  |
| 处理意见： 无 |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：福海县埃菲生并网光伏发电项目项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |