旁站监理记录表

工程名称：淄博中阳寨里20MW光伏发电项目 编号：JZLB8--002

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期及气候：2015、10、29 晴 1--14℃ | | 工程地点： 淄博市淄川区寨里镇孤山村 | |
| 旁站监理的部位或工序： 外线输出线路7、8、9号塔基础混凝土浇筑 | | | |
| 旁站监理开始时间： 2015、10、29、上午9:00 | | | 旁站监理结束时间：2015、10、29、上午11:30 |
| 施工情况：    外线7、8、9号铁塔基础混凝土浇筑，使用C25商砼，现场有一台汽油发电机，一台振动棒，现场  共有10人施工。 | | | |
| 监理情况：    对基础配筋及支模进行复核 对商砼的出厂检测报告进行确认，对试块制作及编号进行监督，对振  棒的真的情况进行监督。 | | | |
| 发现问题：    基础浇筑时，模板个别地方有漏浆现象。 | | | |
| 处理意见：    要求施工方对模板及时进行修复。 | | | |
| 备注： | | | |
| 施工项目部：  质 检 员：    日 期： 年 月 日 | 监理项目部：    旁站监理人员：  日 期： 年 月 日 | | |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。