旁站监理记录表

工程名称：淄博中阳寨里20MW光伏发电项目 编号：JZLB8--003

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2015、10、30 晴 1--15℃ | 工程地点： 淄博市淄川区寨里镇孤山村 |
| 旁站监理的部位或工序： 光伏区支架钢桩立柱混凝土浇筑 |
| 旁站监理开始时间： 2015、10、30、下午13:00 | 旁站监理结束时间：2015、10、30、下午17:20 |
| 施工情况：  光伏区支架钢桩立柱混凝土浇筑，使用C30商砼，现场使用一台汽油发电机，一台振动棒，一台装载机进行混凝土运输，12人现场施工。 |
| 监理情况：  对商砼的出厂检测报告进行确认，对试块制作及编号进行监督，对振动棒的震动情况进行监督。  |
| 发现问题：  基础浇筑时，个别钢桩浇筑时没有分层浇筑，分层震动 |
| 处理意见：  要求施工方分层浇筑，分层震动，均匀振动。 |
| 备注： |
|  施工项目部：  质 检 员：   日 期： 年 月 日 |   监理项目部：  旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。