旁站监理记录表

工程名称：淄博中阳寨里20MW光伏发电项目 编号：JZLB8--004

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2015、10、31 晴 4--16℃ | 工程地点： 淄博市淄川区寨里镇孤山村 |
| 旁站监理的部位或工序： 配电室基础承台混凝土浇筑 |
| 旁站监理开始时间： 2015、10、31、下午14:00 | 旁站监理结束时间：2015、10、31、下午17:30 |
| 施工情况：  配电室基础承台混凝土浇筑，使用C30商砼，一台振动棒，现场共有12人施工。 |
| 监理情况：  对商砼的生产厂家营业执照及出厂检测报告进行确认，对试块制作及编号进行监督，对振动棒的震动情进行监督，对配筋及支模进行复核。  |
| 发现问题：  基础浇筑时，个别地方有漏振现象。 |
| 处理意见：  要求施工方分层浇筑，分层震动，均匀振动。 |
| 备注： |
|  施工项目部：  质 检 员：   日 期： 年 月 日 |   监理项目部：  旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。