旁站监理记录表

工程名称：淄博中阳寨里20MW光伏发电项目 编号：JZLB8--005

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2015、11、4 晴 7--22℃ | 工程地点： 淄博市淄川区寨里镇孤山村 |
| 旁站监理的部位或工序： 外线输出线路21、22号塔基础混凝土浇筑 |
| 旁站监理开始时间： 2015、11、4、上午9:00 | 旁站监理结束时间：2015、11、4、下午16:30 |
| 施工情况：  外线21号、22号铁塔基础混凝土浇筑，使用C25商砼，现场有一台汽油发电机，一台振动棒，现场共有7人施工。 |
| 监理情况：  对基础配筋及支模进行复核 对商砼的出厂检测报告进行确认，对试块制作及编号进行监督，对振棒的真的情况进行监督。 |
| 发现问题：  基础浇筑正常，没有发现异常情况。 |
| 处理意见：   |
| 备注： |
|  施工项目部：  质 检 员：   日 期： 年 月 日 |   监理项目部：  旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。