旁站监理记录表

工程名称：淄博中阳寨里20MW光伏发电项目 编号：JZLB8--020

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2015、12、13 多云 -3--8℃ | 工程地点： 淄博市淄川区寨里镇孤山村 |
| 旁站监理的部位或工序： 光伏区箱变设备吊装 |
| 旁站监理开始时间： 2015、12、13、上午9:30 | 旁站监理结束时间：2015、12、13、上午11:20 |
| 施工情况： 现场有一台25吨汽吊，施工人员五人，箱变送货车直接送至现场箱变基础处，直接一次吊装到位。 |
| 监理情况： 确认吊车的行车证及年检、司机的驾驶证真实有效，吊车的起吊吨位满足箱变吊装要求，所有吊装用绳索 完好，箱变各吊点安全牢固，吊车各支点稳定牢靠，箱变基础满足安装要求，起吊平稳。 |
| 发现问题：  吊装顺利，施工正常。 |
| 处理意见：    |
| 备注： |
|  施工项目部：  质 检 员：   日 期： 年 月 日 |   监理项目部：  旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。