旁站监理记录表

工程名称：淄博中阳寨里20MW光伏发电项目 编号：JZLB8--022

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2015、12、16 多云 -8--2℃ | 工程地点： 淄博市淄川区寨里镇孤山村 |
| 旁站监理的部位或工序： 开关站接地网施工 |
| 旁站监理开始时间： 2015、12、16、下午13:00 | 旁站监理结束时间：2015、12、16、下午15:20 |
| 施工情况： 现场有一台焊机，施工人员4人，垂直接地极由挖掘机直接压入地下。 |
| 监理情况： 检查接地扁铁的焊接搭接长度，检查焊缝的焊接质量及防腐，复查垂直接地极的长度，管径及管壁厚度。 确认扁铁和垂直接地极焊接的搭接方法，复查接地沟的开挖深度及垂直接地极的入地深度。 |
| 发现问题：  个别接地扁铁接头焊接焊缝有夹渣、未熔合现象。 |
| 处理意见：  要求对焊缝进行清理、打磨，从新修复。   |
| 备注： |
|  施工项目部：  质 检 员：   日 期： 年 月 日 |   监理项目部：  旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。