旁站监理记录表

表号： DJS-B12

工程名称：泰安泰广东平16MW分布式屋顶光伏发电项目    编号：

| 日期及气候：2015.12.22 | 工程地点：东顺厂卫品区1#厂房屋顶 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：汇流箱检测 |  |
| 旁站监理开始时间：9:30 | 旁站监理结束时间：11:30 |
| 施工情况：首先由施工队队长在现场做施工技术交底，落实安全措施。准备测量的工器具，进行人员分工。然后开始工作。选择ZC25—4型绝缘电阻表，电压1000伏特，量程0—1000兆 欧表；TM4105接地电阻测试仪； 数字式电压、电流表。进行测量。 1）检测线与线，线与地的绝缘情况； 2）检测光伏组件的开路电压； 3）接地电阻。 |  |
| 监理情况：监理现场进行旁站，检测结果如下： 1）光伏板引出线与地的电阻为800兆欧，直流引出线与地600 兆欧，线与线200兆欧。 2）光伏组件的开路电压为680伏左右。符合设计。 3）整体接地小于4欧姆。。 |  |
| 发现问题： 无 |  |
| 处理意见： 无 |  |
| 备注： |  |
| 项目部： 质检员： 年 月 日 | 项目监理部： 旁站监理人员： 年 月 日 |

本表由项目监理部填写，项目监理部存  份