旁站监理记录表

表号TATG

工程名称：泰安泰广东平16MW分布式屋顶光伏发电项目      编号：

| 日期及气候：2016.1.2 晴 | 工程地点：东顺厂卫品区 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：电缆沟电缆敷设及回填 |  |
| 旁站监理开始时间：9:00 | 旁站监理结束时间：11：00 |
| 施工情况：施工人员50人，电缆沟回填。施工队队长及相关负责人在现场指挥，进行人员分配，然后开始工作。 工作流程：铺细沙——电缆敷设——铺细沙——盖砖——回填 |  |
| 监理情况：1.电缆沟深度1m; 2.铺设细沙厚度不少于100mm; 3.电缆外皮至地埋深不小于700mm. |  |
| 发现问题： 无 |  |
| 处理意见： 无 |  |
| 备注： |  |
| 项目部： 质检员： 年 月 日 | 项目监理部： 旁站监理人员： 年 月 日 |

本表由项目监理部填写，项目监理部存  份