旁站监理记录表

表号： DJS-B12

工程名称：泰安泰广东平16MW分布式屋顶光伏发电项目      编号：

| 日期及气候：2015.12.13 阴 | 工程地点：东顺君上纸业区1#厂房 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：组件安装 |  |
| 旁站监理开始时间9:00 | 旁站监理结束时间：11:30 |
| 施工情况：施工人员30人，根据图纸要求拉水平线，使用工具：内六角L形扳手，长条螺母，内六角螺栓，卷尺，光伏组件。 |  |
| 监理情况：遵照《太阳电池方阵安装》中有关规定我方监理以下 1.拧螺栓的松紧； 2.组件与组件之间的接线； 3.每一排组件的水平标准； 4.组件的整体效果平整度。 |  |
| 发现问题：无 |  |
| 处理意见：无 |  |
| 备注： |  |
| 项目部： 质检员： 年 月 日 | 项目监理部： 旁站监理人员： 年 月 日 |

本表由项目监理部填写，项目监理部存  份