A.0.6

旁站记录表

工程名称：　新远东4.4MW分布式光伏电站　　　　　编号：A.0.6－

| 日期及气候：2015.11.1 晴18-27度 | 施工单位：江苏能新光伏科技有限公司 |
| --- | --- |
| 旁站的部位和工序: 配电房基础地梁及±0.00m以下基础柱混凝土浇筑 |  |
| 旁站开始时间：15：45 | 旁站结束时间：18：20 |
| 施工和监理情况： 施工情况：1、采用商品混凝土，混凝土强度为C30，塌落度为120±20mm，混凝土为16立方，泵送料，人工配合浇筑，振捣采用插入式振捣器；2、施工人数为振捣工2人，钢筋工1人，木工1人，混凝土工5人；3、施工单位管理人员在岗。 监理情况：1、钢筋绑扎、模板及支撑、预埋管线、预留洞等已检查验收，符合施工规范及图纸设计要求。2、梁柱节点钢筋在隐蔽过程中未发现异常现象，符合要求。3、施工材料准备齐全。4、抽查混凝土塌落度分别为115mm、130mm、125mm，符合要求。5、留置3组试块，（标养1组，同条件2组）其中1组标养为见证试块。 |  |
| 发现问题及处理情况： 发现问题： 个别梁、柱模板未完全固定到位，JL2发生涨摸情况。 处理意见： 要求木工立即进行加固处理，恢复模板，同时先浇筑其他部位，模板加固好后在浇筑，现场已按此进行了整改。 |  |
| 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |