**旁 站 监 理 记 录 表**

工程名称：郑家寨20MW光伏发电项目 编号：ZJZGD-CZZH-KLCS-001

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016-6-20 29/16℃ 晴 | 施工地点：4、5、区域 |
| 旁站监理的部位或工序： 开路电压测试 |
| 旁站监理开始时间：10:19 | 旁站监理结束时间：11:06 |
| 施工情况：1.施工人员3名；2.安全员1名已就位；3.施工仪器：VICTOR VC980A4.用万用表直流档位检测开路电压。测试前确认组串串列开路。 |
| 监理情况：1.测量仪器符合要求，合格证明清晰可辨；2.测试结果与产品性能相符；3.各串列之间电压误差符合要求，波动在10V之内； |
| 发现问题： 有2串列不导通  |
| 处理意见； 打开串列连接件，逐一检查测量电压  |
| 备注：（包括处理结果）： 更换不导通组件；重新测试开路电压，符合要求 |
| 承包单位：国电南京自动化股份有限公司 质检员（签字）： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

填报说明： 本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份.