旁站记录

工程名称：兴胜杭州湾宝陆1.5MWp分布式光伏发电项目         编号：PZ-01

| 旁站的关键部位、关键工序 | 电缆沟施工 | 施工单位 | 无锡赛恩机电科技有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旁站开始时间 | 2016年02 月29 日11时20分 | 旁站结束时间 | 2016年02月 29日 16时39分 |
| 旁站的关键部位、关键工序 施工情况： 1、采用自拌混凝土，强度不低于C25，人工浇筑。 2、现场施工人员：混凝土搅拌工2人，浇筑工人3人，木工看模板加固1人 3、人工浇筑，采用钢管人工振捣。 4、分段浇筑，专人进行收光平整处理，并加盖电缆沟钢板，与道路边缘交接处另设盖板封闭。 |  |  |  |
| 旁站的过程及问题处理情况： 1、局部电缆沟浇筑时振捣不密实，少振、漏振，经现场指出进行了补振 2、电缆沟局部支撑模板固定不到位，浇筑时发生涨模，模板脱落，指示木工及时进行了加固修补。 3、现场检测人工拌制的混凝土塌落度，塌落度约在50～80mm，与现场气候及施工需要相符合。 旁站监理人员（签字）： 2016年 2月 29 日 |  |  |  |

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。

旁站记录

工程名称：兴胜杭州湾宝陆1.5MWp分布式光伏发电项目         编号：PZ-02

| 旁站的关键部位、关键工序 | 接地电阻值测试 | 施工单位 | 无锡赛恩机电科技有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旁站开始时间 | 2016年03 月04 日12时20分 | 旁站结束时间 | 2016年03月 04日 13时00分 |
| 旁站的关键部位、关键工序 施工情况： 1、对屋面避雷接地引下点和配电房接地排进行接地电阻值测试。 2、采用杭州华泰ZC29B-2型接地电阻测试仪检测，检测人员两人。 3、检测仪接地良好，检测屋面避雷接地电阻测试结果为0.7欧姆，配电房内接地排接地电阻值测试结果为1.2欧姆。 |  |  |  |
| 旁站的过程及问题处理情况： 1、实验前对仪器进行检查并作测试，仪器接地良好，电气性能满足要求。 2、选取多个检测点进行检测，并作多次反复检测，取得检测结果对照图纸要求，设计要求不大于4欧姆（规范要求与设计一致），现场得到的检测值均在允许范围内，符合要求。 3、接地电阻值测试结果符合设计及规范要求，可以投入使用。 旁站监理人员（签字）： 2016年 03月 04日 |  |  |  |

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。