旁站监理记录表

工程名称：图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 编号：JZLB8-017

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016、6、9 晴 16--33℃ | 工程地点：项目开关站施工工现场  |
| 旁站监理的部位或工序：高压开关柜的安装  |
| 旁站监理开始时间：2016、6、9、下午 16:30  | 旁站监理结束时间：2016、6、9下午20：10 |
| 施工情况：  现场施工人数8人，一辆汽吊配合吊装。   |
| 监理情况： 对汽吊及司机的相关证件进行确认，对所有吊装绳索进行检查，对各吊点的牢固性进行检查，对设备的型号及安装顺序进行确认，对开关柜的垂直度、水平度进行检查，对开关柜内部紧固螺栓进行检查无松动，对柜体的外观进行检查，无碰撞、漆膜脱落等现象，对整个吊装过程进行监督。  |
| 发现问题： 整个吊装过程顺利，没有发生异常问题。 |
| 处理意见：  |
| 备注： |
|  施工项目部：  质 检 员：   日 期： 年 月 日 |   监理项目部：  旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。