旁站监理记录表

工程名称：图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 编号：JZLB8-018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期及气候：2016、6、11 多云 20--35℃ | | 工程地点：项目开关站施工工现场 | |
| 旁站监理的部位或工序：室外电缆沟、SVG 成套设备、接地变设备基础混凝土浇筑 | | | |
| 旁站监理开始时间：2016、6、11、下午 15:10 | | | 旁站监理结束时间：2016、6、11下午18：40 |
| 施工情况：  现场施工人数6人，一台混凝土泵车，一台震东棒，使用商砼浇筑。 | | | |
| 监理情况：  对模板的外形尺寸进行复核，对模板的牢固性进行检查，对商砼的出厂检测报告进行确认，对整个浇筑  过程的震动情况进行监督，对预埋件的尺寸及水平度进行检查，对设备基础的标高进行确认。 | | | |
| 发现问题：  电缆沟浇筑时局部涨模。 | | | |
| 处理意见：  现场立即对张摸处进行了返修，施工继续正常进行。 | | | |
| 备注： | | | |
| 施工项目部：  质 检 员：    日 期： 年 月 日 | 监理项目部：    旁站监理人员：  日 期： 年 月 日 | | |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。