旁站监理记录表

工程名称：图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目                  编号：JZLB8-021

| 日期及气候：2016、6、18 多云 18--32℃ |  | 工程地点：主控室施工现场 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：二次设备安装 |  |  |  |
| 旁站监理开始时间：2016、6、18、上午 9:30 |  |  | 旁站监理结束时间：2016、6、18上午11：40 |
| 施工情况： 现场施工人数8人，主要靠人工将屏柜抬入主控室进行安装。 |  |  |  |
| 监理情况： - 检查基础水平偏差，基础型钢有明显的可靠接地。 - 核对规格、型号与设计相符，合格证、出厂试验报告及说明书齐全 - 屏柜就位找正，垂直度误差小于1.5mm/m,水平偏差相邻两盘顶部小于2.0mm，成列屏柜小于5.0 mm，盘面偏差相邻小于1.0 mm，成列小于5.0 mm - 屏柜接地牢固良好；装有电器可开启屏门的接地，用软铜导线进行可靠接地。 - 屏柜设备检查：盘面平整、齐全；设备及附件符合设计规定；设备外观完好，漆层完整，无损伤；电器元件固定牢固可靠；盘上标志正确齐全、清晰、不宜脱色；安装于同一室内的屏柜高度、颜色一致。 |  |  |  |
| 发现问题： 整个安装过程安全顺利。 |  |  |  |
| 处理意见： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |
| 施工项目部： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 监理项目部： 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |  |  |

注  本表由监理项目部填写，监理项目部存  1  份。