旁站监理记录表

工程名称：图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 编号：JZLB8-023

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016、6、21 多云 20--33℃ | 工程地点：二号箱、逆变施工现场  |
| 旁站监理的部位或工序：二号箱变35KV电缆头制作  |
| 旁站监理开始时间：2016、6、21、上午 9:30  | 旁站监理结束时间：2016、6、21上午11：20 |
| 施工情况：  现场施工人数2人，一台液压钳，一套液化气加热设备及常用电工工具。   |
| 监理情况： 对液压钳的型号进行检查，符合施工要求；对电缆型号进行确认，对铜鼻子型号及出厂合格证进行确认，对冷缩套管的型号及出厂合格证进行确认，对电缆头连接螺栓的紧固情况进行抽查，对整个电缆头制作过程进行监督。  |
| 发现问题： 整个35KV电缆头制作程序及工艺符合相关设计、规范要求。 |
| 处理意见：  |
| 备注： |
|  施工项目部：  质 检 员：   日 期： 年 月 日 |   监理项目部：  旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。