旁站监理记录表

工程名称：图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 编号：JZLB8-029

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期及气候：2016、7、4 晴 22--34℃ | | 工程地点：开关站施工现场 | |
| 旁站监理的部位或工序： 开关站屋面防雷焊接施工 | | | |
| 旁站监理开始时间：2016、7、4、下午 16:00 | | | 旁站监理结束时间：2016、7、4下午19：50 |
| 施工情况：  现场施工人数3人，配备一台焊机，一台切割机，屋面防雷采用12ø圆钢进行焊接。 | | | |
| 监理情况：  1 对现场焊工的相关资质证书进行核查；  2 对焊接设备的接地及安全状况进行检查；  3 对12ø圆钢焊接搭接长度进行检查；  4 对引下扁铁分别和屋面圆钢及地下主接地网的焊接进行监督；  5 对各焊接接头的防腐处理进行监督；  6 对屋面接地电阻进行检测。 | | | |
| 发现问题：  施工过程正常。 | | | |
| 处理意见： | | | |
| 备注： | | | |
| 施工项目部：  质 检 员：    日 期： 年 月 日 | 监理项目部：    旁站监理人员：  日 期： 年 月 日 | | |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。