旁站监理记录表

工程名称：图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 编号：JZLB8-005

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016、5、8 晴 18--32℃ | 工程地点：项目开关站施工现场  |
| 旁站监理的部位或工序：开关站基础承台混凝土浇筑  |
| 旁站监理开始时间：2016、5、8、上午 9:00  | 旁站监理结束时间：2016、5、8、下午20： |
| 施工情况：  现场施工人员8人，采用C40商砼，一台混凝土泵车，一台振动棒，2名木工及钢筋工配合施工。  |
| 监理情况： 对C40商砼出厂检测报告进行确认，对商砼运输时间进行确认，对试块的制作过程及编号进行监督，对 整个浇筑过程的震动情况进行监督。   |
| 发现问题： 1 浇筑前模版内清理不彻底； 2 振动棒震动不规范。   |
| 处理意见： 要求在浇筑前对模板内部进行彻底清理，振动棒在震动时要紧插慢拔，震动点要分部均匀，避免少振 漏振，做到分层浇筑，分层震动。   |
| 备注： |
|  施工项目部：  质 检 员：   日 期： 年 月 日 |   监理项目部：  旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。