**旁站监理记录表**

工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 编号:GFDZJBKPZ-02

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016.04.29 晴2－19℃ | 施工地点：变电区 |
| 旁站监理的部位或工序：变电区基础浇筑 | |
| 旁站监理开始时间：2016.04.29 16：00 | 旁站监理结束时间：2016.04.29 19：30 |
| 施工情况：本次施工的是变电区基础浇筑43立方C30的混凝土浇筑。  1、机悈：灌车4辆，泵车1辆、振动棒2台、自拌搅拌机1辆，料车1辆。  2、人员：质检员1人，技术员1人，安全员1人，混凝土工12人。  3、C30混凝土配合比满足设计要求。  4、人员、机械能够满足现场施工的需要。 | |
| 监理情况：  1、16：00进行二次模板及钢筋绑扎检验，基础标高及表面平整度，符合设计要求。  2、16点30分混凝土浇筑开始，浇筑19点30分进行塌落度测量为180mm，浇筑正常，无漏振现像，对混泥土的配合比进行确认，同条件试块2组。 | |
| 发现问题：浇筑前未对模板、垫层进行淋水。 | |
| 处理意见：督促施工人员进行全面的洒水，使得浇筑成型后表面光滑。 | |
| 备注（包括处理结果）：无 | |
| 承包单位：  质 检 员：    日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 项目监理部  旁站监理人员：  日 期： 年 月 日 |