**旁站监理记录表**

 工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 编号:GFDZJBKPZ-06

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016.05.03阴5-20℃ | 施工地点：光伏区8#方阵 |
| 旁站监理的部位或工序：光伏区8#方阵桩基础浇筑 |
| 旁站监理开始时间：2016.05.03 08：10 | 旁站监理结束时间：2016.05.03 19：50 |
| 施工情况：本次施工的是光伏支架基础10立方C30的混凝土浇筑。 1、机悈：灌车2辆，装载机1辆，振动棒2台。 2、人员：质检员1人，技术员1人，安全员1人，混凝土工26人。 3、人员、机械能够满足现场施工的需要。 |
| 监理情况： 8点10分混凝土浇筑开始，首先查看了基础混凝土施工技术及安全交底，落实安全措施均已到位，浇筑19点50分进行塌落度测量为175mm，无漏振现像，对混泥土的配合比进行确认，基础标高及表面平整度，均符合设计要求。 |
| 发现问题：校正基础及预埋件者，预埋件垂直度达不到。桩基础间距不规范。 |
| 处理意见：必须按图施工。 |
| 备注（包括处理结果）：无  |
| 承包单位： 质 检 员：  日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 项目监理部旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |