**旁站监理记录表**

 工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 编号:GFDZJBKPZ-10

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016.05.08 阴8-22℃ | 施工地点：光伏区8#12#方阵 |
| 旁站监理的部位或工序：光伏区8#12#方阵桩基础浇筑 |
| 旁站监理开始时间：2016.05.08 08：40 | 旁站监理结束时间：2016.05.08 18：42 |
| 施工情况：本次施工的是光伏支架基础C30的混凝土浇筑。 1、机悈：铲车9辆，灌车8辆，发电机6台，振动棒6台。 2、人员：质检员1人，技术员1人，安全员1人，混凝土工64人。 3、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |
| 监理情况： 1、8:40混凝土浇筑开始首先查看了基础混凝土施工技术及安全交底，落实安全措施均已到位，其次进行塌落度测量为165㎜，浇筑到下午14:50进行第二次塌落度测量为178mm，对混凝土配合比进行确认，浇筑正常。 |
| 发现问题： 1、模板内部刷油不均匀。 2、保护膜未完全包裹。 3、施工人员坐在铲车边缘。 |
| 处理意见：通知管理人员提醒刷油及保护膜的重要性。其次进行安全教育。 |
| 备注（包括处理结果）： 无 |
| 承包单位： 质 检 员：  日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 项目监理部旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |