**旁站监理记录表**

 工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 编号:GFDZJBKPZ-14

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016.05.10阴5-20℃ | 施工地点：光伏区6#8#方阵 |
| 旁站监理的部位或工序：光伏区6#8#方阵桩基础浇筑 |
| 旁站监理开始时间：2016.05.10 08：10 | 旁站监理结束时间：2016.05.10 19：50 |
| 施工情况：本次施工的是光伏支架基础C30的混凝土浇筑。 1、机悈：铲车9辆，灌车8辆，发电机6台，振动棒6台。 2、人员：质检员1人，技术员1人，安全员1人，混凝土工70人。 3、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |
| 监理情况： 8：10分混凝土浇筑开始，进行塌落度测量为166mm，浇筑到下午14:30进行防暑讲解，浇筑到19：50进行第二次塌落度测量为169mm无漏振现象，对混泥土的配合比进行确认，基础标高及表面平整度，均符合设计要求。 |
| 发现问题：校正基础及预埋件，预埋件不垂直。 |
| 处理意见：要求按图施工。 |
| 备注（包括处理结果）：无 |
| 承包单位： 质 检 员：  日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 项目监理部旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |