**旁站监理记录表**

工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 编号:GFDZJBKPZ-16

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期及气候：2016.05.12多云9-28℃ | | 施工地点：光伏区1#2#方阵 |
| 旁站监理的部位或工序：光伏区1#2#方阵桩基础浇筑 | | |
| 旁站监理开始时间：2016.05.12 08：00 | | 旁站监理结束时间：2016.05.12 18：00 |
| 施工情况：本次施工的是光伏支架基础C30的混凝土浇筑。  1、机悈：铲车9辆，灌车8辆，发电机6台，振动棒6台。  2、人员：质检员1人，技术员1人，安全员1人，混凝土工70人。  3、人员、机械能够满足现场施工的需要。 | | |
| 监理情况：  1、8：30分混凝土浇筑开始，进行塌落度测量为178mm，浇筑正常。  2、监理进行现场技术、安全交底，全场跟踪。  3、15：56进行第二次塌落度测量为166mm，浇筑正常。 | | |
| 发现问题：无 | | |
| 处理意见：无 | | |
| 备注（包括处理结果）：无 | | |
| 承包单位：  质 检 员：    日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 项目监理部  旁站监理人员：  日 期： 年 月 日 | |