**旁站监理记录表**

工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 编号:GFDZJBKPZ27

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016.05.27 晴13-26℃ | 施工地点：变电区 |
| 旁站监理的部位或工序：1#、2#集电线路进汇流站电缆敷设 | |
| 旁站监理开始时间：2016.05.27 13：00 | 旁站监理结束时间：2016.05.27 17：00 |
| 施工情况：5月27日敷设电缆，吊车吊起电缆头，铲车拉动电缆，施工人员通过滑轮埋设电缆，施工人员敷设同时，保护电缆不受到损伤，敷设同时，不让原厂区电缆与敷设电缆发生摩擦。 | |
| 监理情况：   1. 检查电缆沟内敷设的电缆数量和型号符合图纸要求。 2. 检查电缆沟开挖深度80公分符合要求。 3. 施工前检查施工设备和人员资质符合规范要求。 | |
| 发现问题：敷设电缆前电缆沟内有碎石块。 | |
| 处理意见：要求施工单位清理干净。 | |
| 备注（包括处理结果）： 已清理干净。 | |
| 承包单位：  质 检 员：    日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 项目监理部  旁站监理人员：  日 期： 年 月 日 |

****