**旁站监理记录表**

工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 编号:GFDZJBKPZ28

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016.05.28 晴14-29℃ | 施工地点：变电区 |
| 旁站监理的部位或工序：汇流站避雷针接地及接地网制作 |
| 旁站监理开始时间：2016.05.28 8：30 | 旁站监理结束时间：2016.05.28 10：00 |
| 施工情况：施工队马队长在现场做施工交底，施工人员2人，选择了确定打接地极的位置，用2500mm镀锌角钢，打入地下3000mm深，共打四组接地极，用50×0.5mm镀锌扁钢焊接地极，处理焊渣，刷防腐，监测接地电阻。 |
| 监理情况： 1、检查焊接情况，符合要求。 2、检查接地电阻值，全部小于1欧姆符合设计要求。 |
| 发现问题：无 |
| 处理意见：无 |
| 备注（包括处理结果）：无 |
| 承包单位： 质 检 员：  日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 项目监理部旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

****