**旁站监理记录表**

工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 编号:GFDZJBKPZ30

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016.05.30 晴13-29℃ | 施工地点：变电区 |
| 旁站监理的部位或工序：汇流站接地变高压电缆头制作 |
| 旁站监理开始时间：2016.05.30 9：00 | 旁站监理结束时间：2016.05.30 11：00 |
| 施工情况：施工人员到达现场，工器具准备完毕。由现场施工负责人作施工交底，然后开始工作。 |
| 监理情况：施工人员按照规范要求，首先电缆附件开箱，检查附件是否齐全。然后按施工步骤进行工作。操作中，注意钢铠层编织线与屏蔽层编织线勿短接,切勿破坏绝缘层。操作过程符合规范要求。 |
| 发现问题：无 |
| 处理意见：无 |
| 备注（包括处理结果）：无 |
| 承包单位： 质 检 员：  日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 项目监理部旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

****