**旁站监理记录表**

工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 编号:GFDZJBKPZ38

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016.06.05 晴12-29℃ | 施工地点：变电区 |
| 旁站监理的部位或工序：变电区接地网铺设 | |
| 旁站监理开始时间：2016.06.05 9：00 | 旁站监理结束时间：2016.06.05 19：30 |
| 施工情况：施工人员到达现场，电焊机、工器具准备完毕。首先由现场施工负责人（马良东）作施工交底，然后开始工作。 | |
| 监理情况：施工人员按照图纸要求和规范，进行下料、制作成型，然后进行焊接作业。搭焊接长度不少于扁钢宽度的2倍，并且三个棱边进行焊接，焊缝平整、饱满、牢固，并且做好防腐。符合设计要求。 | |
| 发现问题：无 | |
| 处理意见：无 | |
| 备注（包括处理结果）：无 | |
| 承包单位：  质 检 员：    日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 项目监理部  旁站监理人员：  日 期： 年 月 日 |

