**旁站监理记录表**

工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 编号:GFDZJBKPZ47

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016.04.28 晴6-27℃ | 施工地点：线路塔基础浇筑 |
| 旁站监理的部位或工序：线路塔基础浇筑 |
| 旁站监理开始时间：2016.04.28 9：28 | 旁站监理结束时间：2016.04.28 15：55 |
| 施工情况：本次施工位置为线路塔基础浇筑。 1、技术员1人，安全员一人，施工人员9人。 2、铲车一辆，振捣器一台，水准仪一台。 3、人员到达现场后按照图纸对基础尺寸进行符合，确认无误后开始浇筑。 |
| 监理情况：全程旁站，指出个别有漏振的地方，及时补振。 |
| 发现问题：模板不垂直。 |
| 处理意见：现场及时要求调整。 |
| 备注（包括处理结果）：施工方及时调整。 |
| 承包单位： 质 检 员：  日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 项目监理部旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |