JZLB8  旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称：兴化市星凯国际广场1MWp分布式光伏并网发电项目        编号：-001

| 日期及气候：2016年5月21日 天气：晴 温度11℃-21℃ |  | 工程地点：兴化市星凯国际广场 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：并网点交流直埋电缆敷设及电缆沟回填 |  |  |  |
| 旁站监理开始时间：2016.5.21 8:30 | 旁站监理结束时间：2015.5.21 17:30 |  |  |
| 施工情况： 准备：1、施工单位负责人耿荣标，8名施工人员。 2、主要设备：JQZ25E汽车起重机一辆，ZL20B铲车一辆，电缆钢套一组，滑轮两个，钢丝绳30米。 施工过程：1、5月21日敷设电缆，吊车将电缆轴吊起，钢丝套套住电缆头，铲车套上钢丝绳缓慢拉动电缆，一个滑轮放在路下电缆沟部位，另一个滑轮放在电缆沟内，施工人员4人分配在每个直埋电缆管进出口处负责不让电缆划伤，2 人负责保护电缆不让敷设电缆产生摩擦，耿荣标负责指挥。 2、5月21日电缆沟回填，由铲车将黄沙倒入已经敷设好的电缆沟内，4名施工人员将黄沙均匀的铺设在电缆上面，3名施工人员将砖满铺在黄沙上，然后铲车将路边的细土进行回填至地平面下40公分，电缆沟上层敷设通讯电缆待用。 |  |  |  |
| 监理情况： 1、施工前检查施工设备和人员资质符合规范要求。 2、检查电缆沟开挖深度80公分符合要求。 3、检查过路直埋电缆管150镀锌钢管符合设计要求。 4、电缆施工前检查电缆沟底铺设细土层符合规范要求。 5、电缆敷设完成后铺设黄沙10公分符合规范要求。 6、电缆上铺设黄沙后进行满铺盖砖超过敷设电缆宽度符合规范要求。 7、电缆沟盖砖完成后用土分层夯实符合规范要求。 8、检查电缆沟内敷设的电缆数量和型号符合图纸要求。 9、监理该段交流电缆敷设和电缆沟回填整个施工过程符合规范要求。 |  |  |  |
| 发现问题：敷设电缆前检查部分电缆沟底敷设的细土层有少部分小砖块。 |  |  |  |
| 处理意见：施工单位把沟底小砖块清理干净，检查符合规范要求后开始施工。 |  |  |  |
| 备 注：附工程照片 |  |  |  |
| 施工项目部： 羲和太阳能电力 质 检 员： 日 期： 年 月 日 |  |  | 监理项目部： 常州正衡监理 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注  本表由监理项目部填写，监理项目部存    份。