JZLB8  旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称：青岛圣美尔3MWp分布式光伏并网发电项目           编号：QDSME-JL-PZ-002

| 日期及气候：2015年4月23日 天气：晴 温度11℃-21℃ |  | 工程地点：青岛市黄岛区西海岸出口加工区圣美尔纤维科技有限公司厂区 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：NB05—配电室并网点交流直埋电缆敷设及电缆沟回填 |  |  |  |
| 旁站监理开始时间：2015.4.22 8:30 | 旁站监理结束时间：2015.4.23 17:30 |  |  |
| 施工情况： 准备：1、施工单位负责人南洋基建卢永刚，8名施工人员。 2、主要设备：JQZ25E汽车起重机一辆，ZL20B铲车一辆，电缆钢套一组，滑轮两个，钢丝绳30米。 施工过程：1、4月22日直埋电缆沟先铺一层黄沙在进行敷设电缆，吊车将电缆轴吊起，钢丝套套住电缆头，铲车套上钢丝绳缓慢拉动电缆，一个滑轮放在路下电缆沟部位，另一个滑轮放在电缆沟内，施工人员4人分配在每个直埋电缆管进出口处负责不让电缆划伤，2 人在1#厂房转角处负责保护电缆不要被转角处划伤，卢永刚负责指挥。 2、4月23日电缆沟回填，由铲车将黄沙倒入已经敷设好的电缆沟内，4名施工人员将黄沙均匀的铺设在电缆上面，3名施工人员将砖满铺在黄沙上，然后铲车将路边的细土进行回填至地平面下40公分，电缆沟上层敷设通讯电缆待用。 |  |  |  |
| 监理情况： 1、施工前检查施工设备和人员资质符合规范要求。 2、检查电缆沟开挖深度80公分符合要求。 3、检查过路直埋电缆管150镀锌钢管符合设计要求。 4、电缆施工前检查电缆沟底铺设黄沙层符合规范要求。 5、电缆敷设完成后铺设黄沙10公分符合规范要求。 6、电缆上铺设黄沙后进行满铺盖砖超过敷设电缆宽度符合规范要求。 7、电缆沟盖砖完成后用土分层夯实符合规范要求。 8、检查电缆沟内敷设的电缆数量和型号符合图纸要求。 9、监理该段交流电缆敷设和电缆沟回填整个施工过程符合规范要求。 |  |  |  |
| 发现问题：无。 |  |  |  |
| 处理意见：无。 |  |  |  |
| 备 注：附工程照片 |  |  |  |
| 施工项目部： 天津南洋基建 质 检 员： 日 期： 年 月 日 |  |  | 监理项目部： 常州正衡监理 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注  本表由监理项目部填写，监理项目部存    份。