JZLB8  旁站监理记录表

旁站监理记录表

## 工程名称：常州腾冉电力投资有限公司建设常州佳讯光电产业发展有限公司屋顶2.222兆瓦分布式光伏项目                                        编号：CZZH-JL-PZ-001

| 日期及气候：2016年5月29日 天气：晴 温度11℃-21℃ |  | 工程地点：常州佳讯光电产业发展有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：1#车间交流直埋电缆敷设及电缆沟回填 |  |  |  |
| 旁站监理开始时间：2016.5.29 8:30 | 旁站监理结束时间：2016.5.29 17:30 |  |  |
| 施工情况： 准备：1、施工单位负责人耿荣标，8名施工人员。 2、主要设备：JQZ25E汽车起重机一辆，ZL20B铲车一辆，电缆钢套一组，滑轮两个，钢丝绳30米。 施工过程：1、5月21日敷设电缆，吊车将电缆轴吊起，钢丝套套住电缆头，铲车套上钢丝绳缓慢拉动电缆，一个滑轮放在路下电缆沟部位，另一个滑轮放在电缆沟内，施工人员4人分配在每个直埋电缆管进出口处负责不让电缆划伤，2 人负责保护电缆不让敷设电缆产生摩擦，耿荣标负责指挥。 2、5月21日电缆沟回填，由铲车将黄沙倒入已经敷设好的电缆沟内，4名施工人员将黄沙均匀的铺设在电缆上面，3名施工人员将砖满铺在黄沙上，然后铲车将路边的细土进行回填至地平面下40公分，电缆沟上层敷设通讯电缆待用。 |  |  |  |
| 监理情况： 1、施工前检查施工设备和人员资质符合规范要求。 2、检查电缆沟开挖深度80公分符合要求。 3、检查过路直埋电缆管150镀锌钢管符合设计要求。 4、电缆施工前检查电缆沟底铺设细土层符合规范要求。 5、电缆敷设完成后铺设黄沙10公分符合规范要求。 6、电缆上铺设黄沙后进行满铺盖砖超过敷设电缆宽度符合规范要求。 7、电缆沟盖砖完成后用土分层夯实符合规范要求。 8、检查电缆沟内敷设的电缆数量和型号符合图纸要求。 9、监理该段交流电缆敷设和电缆沟回填整个施工过程符合规范要求。 |  |  |  |
| 发现问题：敷设电缆前检查部分电缆沟底敷设的细土层有少部分小砖块。 |  |  |  |
| 处理意见：施工单位把沟底小砖块清理干净，检查符合规范要求后开始施工。 |  |  |  |
| 备 注：附工程照片 |  |  |  |
| 施工项目部： 江苏佳讯太阳能电力设计院有限公司 质 检 员： 日 期： 年 月 日 |  |  | 监理项目部： 常州正衡监理 旁站监理人员： 张昭武 日 期： 2016年 5月 29 日 |

注  本表由监理项目部填写，监理项目部存  1  份。