# 旁站监理记录表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目         编号：LHJH-CZZH-007

| 施工部位：开关站配电用房基础 |  |  |  | 计划浇筑量（m3）:27.036 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砼（防水砼）强度等级：C30 |  |  |  | 设计塌落度：120mm |
| 现场施工负责人：潘志生 |  |  |  | 现场技术负责人：刘原 |
| 施工班组：刘佰茂 |  |  |  | 气候：阴 3~13℃ |
| 旁站开始时间：9:30 |  |  |  | 旁站结束时间：16：00 |
| 下 达旁站任务 | _ 张方荣__ 监理工程师，请你按照设计图纸、施工质量验收规范、强制性标准条文及施工单位报来的施工方案，对该砼工程进行旁站监理。并根据以下要求做好预控和质量监督工作，在施工单位严重违反施工验收规范，将造成质量或安全事故的情况下，授权你可先发布暂缓施工令，并立即通知总监理工程师到场处理。 总监理工程师：薛生财 2016年10月20日 |  |  |  |
| 旁 站 监 控 内 容 | 浇筑方案 | □有√（无） □已√（未）经过批准 |  |  |
|  | 劳动力组织 | □（不）合理√ □现场有√（无）组织指挥者 |  |  |
|  | 机械配备 | □（不）符合√要求 □运转（不）正常√ |  |  |
|  | 混 凝 土 工 程 | □自拌砼有√（无）质保书 ☆砼有√（无）临时配合比 |  |  |
|  |  | □水泥有√（无）质保书 ☆水泥有√（无）复试报告 |  |  |
|  |  | □砂、石有√（无）试验报告 △有√（无）外加剂与水泥适应性试验报告 |  |  |
|  |  | ☆砼强度等级（不）符合√设计要求 △材料计量（不）准确√ |  |  |
|  |  | □塌落度（不）符合√设计要求 △保护层厚度（不）正确√ |  |  |
|  |  | ☆构件尺寸（不）符合√设计要求 □标高误差（不）在√允许范围内 |  |  |
|  |  | □后浇带位置（不）符合√设计要求□施工缝位置（不）符合√方案要求 |  |  |
|  |  | △砼浇完前（未√）超过初凝时间 ☆现浇结构外观无√（有）严重缺陷 |  |  |
|  |  | △试块（未）按√规定制作 □振捣（不）适宜√ |  |  |
|  |  | □抹面时间掌握（不）适当√ □砼表面平整度（不）符合√规范要求 |  |  |
|  |  | □有（无）覆盖√（不）浇水养护 □用养护液养护 |  |  |
|  |  | ☆防水砼的抗渗压力（不）符合设计要求☆防水砼变形缝等细部构造无（有）渗漏 |  |  |
| 发现问题：注意避雷接地体的焊接。 |  |  |  |  |
| 处理问题：以上问题已经整改。 |  |  |  |  |
| 备注：钢筋绑扎已经验收，由于冬季施工，已经上报冬季混凝土施工方案，按方案进行混凝土保温养护，保证混凝土工程质量。 |  |  |  |  |
| 承包单位： 项目经理部； 质检员（签字）； 2016年10月20日 |  |  | 监理单位： 项目监理部： 旁站监理人员（签字）： 2016年10月20日 |  |

注；☆为强制性条文   △为主控项目                             常州正衡电力工程监理有限公司