GFDZJBM30：旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称：临漳县戴克电器11MW屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-PZJL- 014

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及天气：2017.01.05 雨 0-3°c | 施工单位：中徽机电科技股份有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：3#、4#箱逆变基础地圈梁及挑檐板 |
| 旁站监理开始时间：2017.01.05 8:30 | 旁站监理结束时间：2017.01.05 11:30 |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况： 准备：1、中徽机电科技股份有限公司施工负责人程贵飞，施工人员10人。2、主要设备：1台混凝土搅拌车、1台混凝土泵送车、振动棒1台、铁抹子、小车、铁锹；3、砼强度等级C25防冻商品砼。施工工艺：基层处理→操平标高→弹水平控制线→模板安装加固检查→钢筋安装检查→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→浇筑混凝土→抹平→保养20161229_16523920161229_163317 |
| 发现的问题及处理情况：  1、施工前对班组进行安全技术交底；2、控制轴线情况，检查施工方人料机准备情况及模板安装、钢筋制作安装工艺；3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工，管理人员到位；4、检验到场混凝土的配合比；5、做好试块制作旁站监督工作,要求制作人员持证上岗，本次混凝土试块现场取样1组，并促施工单位做好试块养护工作。发现问题：无。处理意见：无。备 注： |
| 旁站监理人员（签字）： 年 月 日  |

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。

