旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区跨境电商仓储（一期）光伏电站建设项目 编号： ZHJI-PZ-006

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期及天气：2017年3月24日 中雨 | 施工单位：中机国能 | |
| 旁站监理的部位或工序：1#屋面配重块浇筑 | | |
| 旁站监理开始时间：09：00 | | 旁站监理结束时间：10:20 |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况：土建施工人员14人（均佩戴安全帽），施工现场采用商砼，振捣棒2台，采用商砼，1台吊车，将商砼料斗吊至屋面，浇筑前已对模板、钢筋绑扎进行验收，均符合要求  IMG_2241IMG_2243  IMG_2247 | | |
| 发现的问题及处理情况：   1. 无做同期试块 2. 浇筑时振捣不均匀（经告知已改正） 3. 雨天施工 | | |
| 旁站监理人员（签字）： 2017 年3 月24日 | | |

注： 1. 本表一式一份，监理项目部留存。