A.0.6

旁站记录（组件安装）

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司2.5兆瓦分布式光伏发电项目

编号：01

| 日期及气候：2019.11.26 晴 | 施工单位：阿那托 |
| --- | --- |
| 旁站的部位和工序：201、208屋面组件安装 |  |
| 旁站开始时间：8:00 | 旁站结束时间：11:00 |
| 施工和监理情况： 1．组件搬运和组件安装，今天共安装组件300块 2. 旁站组件安装和搬运 |  |
| 发现问题及处理情况： 1：施工人员在搬运组件过程中不规范，背板面靠肩，易造成组件隐裂 2. 安装组件过程中，施工人员手按组件中间，易造成组件隐裂 3.以上2问题通知施工方及时改正，要求每天施工前对工人进行技术安装交底 |  |
| 旁站监理人员（签字）：谢冬林 2019 年 11 月26 日 |  |

第五版表                                                 江苏省住房和城乡建设厅监制