JZL6：旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目                   编号：ZHJL-PZJL-001

| 日期及天气：2020.04.20 | 施工单位：江苏长江环境科技工程有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：光伏区灌注桩浇筑 |  |  |
| 旁站监理开始时间：8：10 |  | 旁站监理结束时间：18：35 |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本工程采用自拌式混凝土，自拌使用原材料均现场检查后允许使用。混凝土要求强度为C25，自拌比例为每立方混凝土水泥352kg、水195kg、碎石1250kg、沙608kg。砼采用装载机，自卸至管桩处浇筑，采用插入式振捣器振捣。 经检查施工单位现场负责人现场值班。预埋件找平，施工机械完好，砼浇筑符合施工方案及强制性标准要求。根据浇筑方量留置一组试件。 |  |  |
| 发现的问题及处理情况： 桩帽发现蜂窝麻面现象，且有漏筋情况出现。已下发监理通知单01要求整改。 |  |  |
| 旁站监理人员（签字）：刘德文 |  |  |