旁站监理记录 表

工程名称：山西省太原市晋源区17万千瓦屋顶分布式光伏发电项目                	编号：ZHJL-TYSJYQ-JDPZ-002

| 日期及气候：2023年10月13日 晴气温：5—22℃ | 工程地点：晋源区东庄村、赤桥村 |
| --- | --- |
| 旁站监理的工序：户用组件接地电阻值测值 |  |
| 旁站监理开始时间：14：:30 | 旁站监理结束时间：17:20 |
| 施工情况： 本工程采用ZC-29B型接地电阻测试仪一台，辅助接地棒两根，导线5m、20m、40m各一根，测试位置基础筏板。步骤：仪表所有接线正确无误，仪表连线与接地极探棒电流探棒线应牢固接触，仪表放置水平，调整检流计机械归零，将倍率开关至于最大倍率，加快摇柄转速，达到150/min，旋转刻度盘，使指针恢复到0，此时刻度盘上读数乘上倍率，即为被测电阻值。 |  |
| 监理情况： 施工单位质量保证体系人员全部到位，督促质检员对电阻测试仪及检测位置等是否符合规范要求，同时由三方（总包、监理、施工）人员从开始检测至检测结束，进行了全过程中旁站跟踪。根据现场地质与天气情况，设备仪器检查，对测试点位置定点，导线连接，探棒深度牢固，线夹固定，仪表平稳进行检测，所检测数据经监理旁站符合设计规范要求。 |  |
| 发现问题： 接地只有一路，少一路接地 。 |  |
| 处理意见： 要求尽快在已安装一路的房屋对角再安装一路接地 处理结果： 现有一路接地符合设计要。 |  |
| 备 注： |  |
| 施工单位：通号工程局集团城建工程有限公司 项目经理部： 质检员（签字）： 兰振宇 2023年 10 月 13 日 | 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 2023年 10 月 13 日 |

山西省建设监理协会监制