旁站监理记录表

工程名称：天合光能光电一期22.5MW/45MWh用户侧储能项目

 编号：THCN-ZHJLPZ-004

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及天气：2024.10.28 晴 | 施工单位：常州天合智慧能源工程有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：一期电缆沟垫层浇筑（C20) |
| 旁站监理开始时间：上午9点50分 | 旁站监理结束时间：下午1点00分 |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况：1. 现场施工6人，指挥1人，安全员1人
2. 说明：图纸设计C15,现场来料C20，实际浇筑方量36方，标养试块1组，塌拉度16

关键施工工序：检查地基标高，接地环网焊接质量，砼塌拉度，垫层厚度，测试仪器的准确性。测量结果：符合要求。 |
| 发现的问题及处理情况：局部标高偏高，浮土清理不干净，要求现场重新修正和清理，整改结束验收合格后同意继续浇筑。 |
| 旁站监理人员（签字）： 2024 年 10 月 28 日  |

注 ： 本表一式一份，监理项目部留存。