沂南49MWp光伏并网电站中草药种植一体化一期20MW项目

监理初检方案

编制：卢洪彦

审核：薛生财

批准：李全忠

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

2015年2月10日

- 1、工程概况

工程名称：沂南49MWp光伏并网电站中草药种植一体化一期20MW项目工程

- 工程地点：山东省临沂市沂南县岸堤镇兴旺庄村

- 建设单位：沂南力诺太阳能电力工程有限公司

- 总包单位：山东力诺电力设计咨询有限公司

- 设计单位：山东力诺电力设计咨询有限公司

- 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

本工程规划总容量为49MW，升压站主变压器远景容量50MVA和31.5MVA双绕组变压器各1台，共2台变压器。本期1台50MVA变压器，110KV配电装置出线1回，采用单母线接线。35KV配电装置远景出线8回，采用单母线分段接；一期2回，二期2回，采用单母线接线，另预留1回位置备用。

本工程01#至20#单元采用多晶260Wp组件，计89298块；21#至30#单元采用255Wp组件，计45518块；共安装134816块组件。31#至34#逆变升压单元采用260Wp组件，共计20217块；装机容量约40.4MW。全场分为34个逆变升压单元，每1MW多为1个逆变升压单元。31#、32#、33#单元采用40KW组串逆变器+交流汇流箱+双绕组箱变的组合形式，40KW逆变器型号为SUN20--40KTL，数量为83台，箱式变压器SCB10-1000/38.5数量为3台。15#单元采用28KW组串逆变器+交流汇流箱+双绕组箱变的组合形式，28KW逆变器型号为SUN20—28KTL、数量34台，双绕组欧式箱变型号为ZBWO—1000/38.5数量1台。其他单元采用直流汇流箱+1MW预装逆变器+双分裂箱变的组合形式，34#单元采用型号SG2500HV逆变器、SCB10-2500/38.5箱式变压器各1台。其它逆变升压单元采用1MW预装箱式逆变器+双分裂箱变，其中1MW预装逆变器型号为SG1000TS,数量为29台，双分裂欧式箱变型号为ZBWO—1000/38.5、数量29台。

本工程建设一期20MWp、二期20WMp并网型地面光伏发电系统，包括相应的配套上网设施。110Kv并网线路连接岸堤、孙祖两镇，线路全长26.77Km，全程单回路，共立新塔99基。

2  验收依据

2.1、国家关于建设监理及工程建设中有关法律、法规、行业的规定、标准。包括但不限于《中华人民共和国建筑法》、《建设工程监理规范》（GB50319－2013）、《电力建设工程监理规范》(DL/T5434-2009)、《建设工程质量管理条例》（第279号国务院令）、《建设工程安全生产管理条例》（第393号国务院令）以及国家现行的建设工程的相关法律、法规和条例。

2.2、国家及行业颁发的施工及验收规程、规范和质量验评标准

2.3、电力行业、建筑业有关安全文明施工的现场管理规定、安全检查标准与相关规范

2.4、国家及行业颁发的施工及验收规程、规范和质量验评标准

2.5、国家、原国家电力公司及电力部颁发的现行设计规范、规程和标准，概预算编制与管理规定及有关经济技术指标

2.6、《质量管理体系-要求》（GB/T19001-2008）、《环境管理体系-要求及使用指南》（GB/T24001-2004）、《职业健康安全管理体系-要求》（GB/T28001-2011）

2.7 、强制性标准强制性条文

工程建设标准强制性条文包括《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）（2009年版）和《工程建设标准强制性条文》（电力工程部分）（2011年版）两部分。

；

2.8  电气装置安装工程电气设备交接试验标准；

2.9  电气装置安装工程接地装置施工及验收规范；

2.10  电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范。

2.11 本工程的招标文件、设计图纸及业主有关规定。

3  验收范围及条件

3.1　验收范围

3.1  本次初检的范围

3.1.1  电气安装工程

包括下列部分的工程实体及相关资料：

50000KVA主变压器、35KV箱式开关柜、110KV GIS、35KV SVG、接地变压器、继电保护室各一台，35KV欧式变压器20台，1MW柜式逆变器19台。

3.1.2  土建工程

包括下列部分的工程实体及相关资料：

（1）桩基、支架、组件。

（2）设备基础。

3.2　验收条件

（1）施工单位（施工、安装、调试）按设计和规范要求完成相应施工、安装、调试工程，无明显缺陷和遗留项目。

（2）已完工程经过施工项目部三级自检合格，具备申报验收条件。

（3）工程各专业应提交的竣工资料基本整理完毕，齐全有效，能够满足验收条件。

（4）监理单位收到施工项目部填报的《工程竣工报验单》及相关自检记录。

4  验收组织机构及人员职责

4.1  验收组织机构设置

4.1  成立“沂南49MW并网电站中草药种植一体化一期20MW项目工程初检验收组”

（1）验收领导小组：

组  长：马镇

副组长：李善凯

（2）验收工作组：

1）资料验收小组：

组  长：马镇

组  员：孙永胜  陈克亮  张啸

配  合：施工单位若干人

2）现场验收小组：

组  长：马镇

组  员：孙永胜  陈克亮  张啸

配  合：施工单位若干人

4.2  验收人员职责

（1）初检验收组组长职责：负责统筹安排初验收工作，协调处理施工、运行、监理、设计、厂家等各方关系及验收中出现的重大事宜、争议，负责组织召开每日的验收汇总会，听取各验收小组的工作汇报，总结每日验收工作，对验收中发现的缺陷提出整改指导意见，督促消缺，审核确认验收记录及验收报告。

（2）各验收小组组长职责：组织本小组人员按验收范围及要求进行各专业工程验收，搜集、汇总验收缺陷及问题，消缺完成后，组织人员复查确认，填写验收记录及验收报告。

（3）各验收小组副组长职责：负责本小组内验收人员（主要是运行人员）的召集、管理工作，组织、参与验收工作，提出验收缺陷及问题，消缺完成后，参与复查、确认。

（4）各验收小组组员职责：在小组组长的领导下，具体负责各自范围的验收工作及消缺复查工作。

（5）各验收小组配合人员职责：对各小组验收工作进行全面配合，包括资料提供、工器具提供、后勤保障、配合具体的作业工作等。

4.3  验收资源配置

验收所需的设备、交通车辆、通信工具、检测、测量、试验设备、规程、规范等技术文件。

5  验收时间安排

验收时间暂定2015年12月01日～12月3日，消缺及复检时间2010年12月4日～12月23日。

6  验收要求

6.1  验收总体要求

（1）初验收坚持现场检查与资料核查相结合，全面检查与重点抽查相结合的原则，既要检查现场实体质量，也要核查相关资料情况，既要重点抽查一些项目，也要对验收范围内的项目做全面检查，做到验收覆盖面100%，不漏项。

（2）各验收小组要根据分工和工程施工完成情况，合理安排工作进度，保证验收工作安全、有序进行。

（3）各验收人员要充分熟悉设计图纸、技术规范书和相关专业的有关标准、规范，熟悉材料/设备性能、参数和设备装置的原理。

（4）验收用仪器仪表使用前应核查符合相关要求，保证完好、有效。

（5）验收人员必须严格执行验收规范，按照设计图纸认真验收，严格把关，确保验收质量。要认真填写质量检查验收记录，发现问题先与施工配合人员充分沟通，然后及时填写“工程质量检查及缺陷处理记录”。此记录表每天汇总一次，交施工单位及时进行消缺。

（6）验收前，施工单位应向验收组提供下列主要资料及文件：

1）主要施工技术资料。

2）主要施工技术记录。

3）质量检验，调试记录。

4）出厂资料、试验资料。

5）材料/构配件/设备开箱记录。

6）制造厂提供的出厂原始资料，即各设备的产品说明书、出厂试验记录、合格证及出厂图纸等。

6.2  各分部（单位）工程验收要求

6.2.1  一次设备验收重点及要求

（1）总的要求。电气设备安装固定牢固、可靠；垂直度、水平度、安装尺寸偏差符合规范要求；设备各部件完好无损；电气连接可靠，接触良好，密封良好，不渗油、不漏气，油气技术指标符合要求；设备无锈蚀，油漆层或外镀层完整，相色标志正确，设备接地良好，各种电气距离满足要求。

（2）六氟化硫组合断路器。

1）断路器本体及所有附件应清洁，各处密封垫平整、无裂纹，六氟化硫气体压力表计指示正常。

2）油漆均匀完整，相序标志清晰正确，接地可靠。

3）断路器顶盖无遗留杂物。

(3）变压器

1）各侧套管引线接头螺栓紧固，平垫、弹簧垫齐全平整。

2）储油柜和充油套管的油位、油色应正常，储油柜油标上的温度指示线应清晰、准确或者油位指示器指示正常。

3）呼吸器畅通，硅胶无受潮变色。

4）瓦斯继电器和温度计应完整无损，防雨水措施良好，引出线完好，固定可靠，指示正确，校验合格，整定值符合要求。

5）温度计信号接点动作正确，膨胀式信号温度计的金属软管弯曲半径不小于60mm，不得有压扁或扭曲。

6）保护、测量、信号及控制回路的接线正确可靠，保护装置传动试验正确。

7）试验项目齐全，试验结果符合规范和出厂要求。

6.2.2  变电站土建工程验收重点及要求

1）土建基础无沉陷，土方回填满足设计要求。

2）设备基础成品保护完好，无严重缺陷。

3）设备基础螺栓无锈蚀。

4）变电站建筑工程建设标准强制性条文的执行情况。

7  质量验评及初检报告

（1）本次初检工作与工程质量验评工作结合进行。按照已审批的《工程质量验评范围划分表》进行验评。初检中重点抽检的分项工程个数要求≥30%。

（2）初检工作结束，消缺完成并经验收小组复查确认后，由监理根据初检数据和带电投运试运情况核实线路、土建、电气分项工程、分部工程、单位工程的质量等级，并形成验评报告。

（3）初检工作完成后，各验收小组提出书面初检意见，最后形成初检报告，并上报业主。

8  安全措施

（1）验收前，验收组要向验收人员交代安全注意事项，同时施工单位应向验收人员进行交底，说明哪些设备、回路已带电，哪些操作需在验收配合人员的指导下进行，防止人员触电和设备、元器件的损坏。

（2）验收前已带电的一次设备，施工单位要设置隔栏，并悬挂标示牌。

（3）各验收人员应加强沟通、协调，交叉验收工作（如：高压试验、保护传动试验）一、二次验收人员须协商一致后进行，避免出现意外。

（4）传动试验中如须跳合断路器，验收人员与施工单位须协商一致，在保证验收质量的前提下，尽量减少跳合次数，防止开关机械寿命的减少和元器件的损坏。

（5）全体验收人员要正确佩戴安全帽，着装规范，登高验收须正确使用靠梯、安全带、高空作业车等用具，并配备人员协助和监护。

（6）一次设备操作须在验收配合人员的指导和同意下进行，二次保护传动及监控遥控操作双方共同协商进行。

（7）验收中所动的一、二次回路接线头要及时正确恢复，机构箱门、端子箱门、盘柜门、盖板等要及时关闭，验收后不需继续通电的回路、装置、设备等施工单位要及时断电。

（8）遵守交通法规，注意行车安全。

（9）全体验收人员验收中要注意成品保护。