缺陷整改单

| 1 | 5、6#集电线路桥架盖板未安装 |  | 竣工验收前必须整改完成。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 集电线路防火墙未修复 |  | 竣工验收前必须整改完成。 |
| 3 | 直流电缆未安装线号牌 |  | 竣工验收前必须整改完成。 |
| 4 | 通讯线保护套管未封堵 |  | 竣工验收前必须整改完成。 |
| 5 | 直流电缆未穿管 |  | 竣工验收前必须整改完成。 |
| 6 | 光伏电缆未加线号牌 |  | 竣工验收前必须整改完成。 |
| 7 | 汇流箱底部直流电缆套管封堵不规范 |  | 竣工验收前必须整改完成。 |
| 8 | 汇流箱支架焊接处未做防腐 |  | 竣工验收前必须整改完成。 |
| 9 | 汇流箱未编号码牌 |  | 竣工验收前必须整改完成。 |
| 10 | 视频监控电源线未安装 |  | 竣工验收前必须整改完成。 |
| 11 | 箱变接地未按照图纸要求做防腐 |  | 竣工验收前必须整改完成。 |
| 12 | 箱变底部交直流电缆未涂防火涂料 |  | 竣工验收前必须整改完成。 |
| 13 | 箱变格栅未安装到位 |  | 竣工验收前必须整改完成。 |
| 14 | 逆变器未做接地 |  | 竣工验收前必须整改完成。 |
| 15 | 箱变未安装警示标牌 |  | 竣工验收前必须整改完成。 |
| 16 | 箱变底部电缆敷设杂乱未整理 |  | 竣工验收前必须整改完成。 |
| 17 | 箱变接地扁铁未安装规范涂刷黄绿漆 |  | 竣工验收前必须整改完成。 |
| 18 | 箱变事故油池泄水阀未做防腐 |  | 竣工验收前必须整改完成。 |