**旁 站 监 理 记 录 表**

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目 编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候： 2014-12-29 晴 -11℃~-3℃ | 施工地点：高压出线柜→45号塔 |
| 旁站监理的部位或工序：高压电缆终端制作 | |
| 旁站监理开始时间： 14:20 | 旁站监理结束时间： 16:15 |
| 施工情况：  1. 作业人员共计3人，其中工作负责人（监护人）1人，电缆制作人员1人，试验人员1人。  2.施工仪器：对相器、兆欧表铁锯、锉刀、断线钳、钳压机、美工刀；  3.作业顺序：→剥除外护层→剥除铠装层→剥除内护层→剥除屏蔽层→固定地线→剥除绝缘层→压接线鼻子→缠绕绝缘胶带及相色带。 | |
| 监理情况：  1.安全员已就位；  2.作业过程中，用砂纸将绝缘层外内衬层打磨干净，再用无纺布蘸上酒精将绝缘层外擦拭干净后，涂抹绝缘硅油。之后套上冷缩套。  3.相色带清晰可辨，绝缘措施安全、有效。  4.施工过程符合要求。 | |
| 发现问题： 无 | |
| 处理意见；无 | |
| 备注：（包括处理结果）： | |
| 承包单位：沈阳电业局电气安装公司  质检员（签字）：  日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司  旁站监理人员：  日 期： 年 月 日 |

填报说明： 本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。