**旁 站 监 理 记 录 表**

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目 编号：DK-1#-01

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候： 2014-6-1 22/20℃ 晴/浮沉 | 施工地点：光伏1#区域 |
| 旁站监理的部位或工序： 支架桩基钻孔 |
| 旁站监理开始时间：  | 旁站监理结束时间：  |
| 施工情况：1.施工人员为14人，管理人员1名；2.施工机械为：挖掘机4台（含随车水箱各1）；3.施工顺序及方法：用挖掘机液压破碎锤在已放好线的桩基点进行打孔作业，边打孔边喷水，打孔完毕慢慢将挖掘机破碎锤拔出，用钢卷尺测量孔深尺寸，满足设计要求后套上圆柱形铁皮管进行桩基孔加固，同时在孔外洒水进行加固；4.设计桩基孔深度为≥1200mm，直径200-300mm。   |
| 监理情况：1.施工人员及机械配置合理，管理员及施工员已就位；2.安全员、质检员已就位；3.施工机械良好，施工作业连续；4.孔深、直径符合要求；5.前后、左右位置偏差不大于5mm，在设计允许偏差范围内。 |
| 发现问题： 支架钻孔深度在低洼处低于设计要求 |
| 处理意见； 整改，高坡部位低洼部位也不得低于设计值 |
| 备注：（包括处理结果）： 整改后，符合要求 |
| 承包单位：无锡锡安机电设备安装有限公司 质检员（签字）： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

填报说明： 本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

**旁 站 监 理 记 录 表**

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目 编号：DK-4#-01

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候： 2014-6-10 26/24℃ 晴/多云 | 施工地点：光伏4#区域 |
| 旁站监理的部位或工序： 支架桩基钻孔 |
| 旁站监理开始时间：  | 旁站监理结束时间：  |
| 施工情况：1.施工人员为15人，管理人员1名；2.施工机械为：挖掘机4台（含随车水箱各1）；3.施工顺序及方法：用挖掘机液压破碎锤在已放好线的桩基点进行打孔作业，边打孔边喷水，打孔完毕慢慢将挖掘机破碎锤拔出，用钢卷尺测量孔深尺寸，满足设计要求后套上圆柱形铁皮管进行桩基孔加固，同时在孔外洒水进行加固；4.设计桩基孔深度为≥1200mm，直径200-300mm。  |
| 监理情况：1.施工人员及机械配置合理，管理员及施工员已就位；2.安全员、质检员已就位；3.施工机械良好，施工作业连续；4.孔深、直径符合要求；5.前后、左右位置偏差不大于5mm，在设计允许偏差范围内。 |
| 发现问题： 无 |
| 处理意见； 无 |
| 备注：（包括处理结果）：  |
| 承包单位：无锡锡安机电设备安装有限公司 质检员（签字）： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

填报说明： 本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。