旁站记录表

工程名称：江苏淮安洪泽5.51667MW 屋面分布式光伏电站项目    编号：HZ—B5

| 日期及气候：2015-4.19阴 11-15℃ | 施工地点： 保利嘉高压配电室 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：高压配电房高压并网接线 |  |
| 旁站监理开始时间：9:00 | 旁站监理结束时间：11:00 |
| 施工情况： 保利嘉高压配电房内的并网柜与原高压柜进行并网接线。 |  |
| 监理情况： 1，检查施工人员的电气高压安装资格。2，监督施工人员按电气施工安装规范进行施工。 |  |
| 发现问题： 现高压电器柜与原高压电器柜之间的连接使用3*90的高压电缆，与原设计图纸有区别。让施工方出具设计变更手续。 |  |
| 处理意见： 建议高压柜上面用安装桥架，连接的电缆已桥架方式安装。 |  |
| 备注（包括处理结果）： 用镀锌铁皮做成桥架形式，符合要求。 |  |
| 承包单位： 江苏精亚机电安装公司 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 常州正衡监理 旁站监理人员： 谢冬林 日 期：2015 年 .4月19日 |